## Спецификация
№ | Наименование | Артикул | Производитель | Кол-во | Ед. | Примечание
1 | Корпус силового шкафа с монтажной платой, 1200×800×400 мм, IP66 | R5ST1284 | DKC | 2 | шт. | ШС1, ШС2. В×Ш×Г: 1200×800×400 мм. Монтажная плата 1150×750 мм в комплекте.
2 | Корпус шкафа оператора с монтажной платой, 500×400×200 мм, IP66 | R5ST0542 | DKC | 2 | шт. | ШО1, ШО2.
3 | Светильник шкафа LED, 110–230 В AC, 4 Вт | R5MCPCLS | DKC | 2 | шт. | По 1 в каждый ШС.
4 | Фильтр-вентилятор 230 В AC, 200 м³/ч, IP54 | MTK-FFNT200-200 | MEYERTEC | 2 | шт. | По 1 в каждый ШС.
5 | Выходной фильтр 200×200 мм, IP54 | MTK-EFNT200 | MEYERTEC | 2 | шт. | По 1 в каждый ШС.
6 | Термостат замыкающий, 0…60 °C | MTK-CT0 | MEYERTEC | 4 | шт. | По 2 на ШС: вентиляция и сигнал перегрева.
7 | Сменный фильтрующий элемент 171×171×15 мм, упаковка 5 шт. | MTK-FMNT200 | MEYERTEC | 1 | уп. | ЗИП для обоих ШС.
8 | Главный выключатель кулачковый, 3P, 63 А, «0–1» | 425065 / LW32-63/C03/2 | CHINT | 2 | шт. | По 1 на ШС; монтаж на боковой стенке.
9 | Автоматический выключатель 3P, C40, 6 кА | NB1-63 3P C40 6kA | CHINT | 2 | шт. | QF0, вводная защита ШС.
10 | Автоматический выключатель 3P, C32, 6 кА | NB1-63 3P C32 6kA | CHINT | 2 | шт. | QF1, защита ПЧ.
11 | Автоматический выключатель 2P, C10, 6 кА | NB1-63 2P C10 6kA | CHINT | 2 | шт. | QF2, питание БП 24 В.
12 | Автоматический выключатель 2P, C6, 6 кА | NB1-63 2P C6 6kA | CHINT | 2 | шт. | QF3, питание AS-PS02.
13 | Автоматический выключатель 2P, C2, 6 кА | NB1-63 2P C2 6kA | CHINT | 2 | шт. | QF4, свет и вентиляция.
14 | Дифавтомат 1P+N, C6, 30 мА, тип A, 6 кА | 586787 / NB1L-20 | CHINT | 2 | шт. | Защита сервисной розетки; по 1 на ШС.
15 | Контактор 3P, 32 А AC-3, катушка 24 В DC, 1 НО | 222130 / NC1-3210Z | CHINT | 2 | шт. | KM1, по 1 на ШС.
16 | Ограничитель перенапряжения катушки 24–48 В AC/DC | 228521 / SR2-A | CHINT | 2 | шт. | По 1 на катушку KM1.
17 | УЗИП T2, 4P (4+0), In 20 / Imax 40 кА | MOP20-4-C | IEK | 2 | шт. | FV1, по 1 на ШС.
18 | Распределительный блок 160 А на DIN-рейку | RBD-160 | IEK | 6 | шт. | XL1–XL3: по 3 на ШС. Соединения Cu 6 мм². Диапазон выбранных зажимов проверить по паспорту поставленного исполнения.
19 | Преобразователь частоты 3×380–480 В, 5,5 кВт, 13 А HD | VFD13AMS43AFSAA | Delta | 2 | шт. | По 1 на насос каждой позиции.
20 | Блок питания 230 В AC / 24 В DC, 10 А, 240 Вт | DRL-24V240W1EN | Delta | 3 | шт. | G2: 2 рабочих + 1 общий ЗИП.
21 | ПЛК, 8 DI / 12 DO NPN | AS320T-B | Delta | 3 | шт. | 2 рабочих + 1 общий ЗИП.
22 | Блок питания внутренней шины ПЛК, 100–240 В AC | AS-PS02 | Delta | 3 | шт. | 2 рабочих + 1 общий ЗИП.
23 | Модуль 16 дискретных входов, 24 В DC | AS16AM10N-A | Delta | 3 | шт. | 2 рабочих + 1 общий ЗИП.
24 | Комбинированный модуль 4 AI / 2 AO | AS06XA-A | Delta | 3 | шт. | A3: 2 рабочих + 1 общий ЗИП. Короткие неподвижные подключения — провод 24 AWG, 3050/1 WH005. Зачистка 8–10 мм по инструкции модуля.
25 | Модуль 8 DI + 8 DO NPN | AS16AP11T-A | Delta | 3 | шт. | 2 рабочих + 1 общий ЗИП.
26 | Панель оператора 7″, Ethernet, USB-A | OTP210-070E | OptimusDrive | 3 | шт. | 2 рабочих + 1 общий ЗИП.
27 | Коммутатор Ethernet, 5 портов, 100 Мбит/с | ODS-005F | OptimusDrive | 2 | шт. | По 1 на ШС.
28 | Повторитель RS-485 с гальванической изоляцией | АС5 | ОВЕН | 2 | шт. | Развязка линии Modbus RTU с АСУ ТП заказчика; по 1 на ШС.
29 | Реле безопасности 24 В DC, 4 НО безопасных выхода | G9SE-401 DC24 | OMRON | 2 | шт. | KSR1, по 1 на ШС.
30 | Реле контроля напряжения 24 В DC, 1 переключающий контакт | РКН-1М-15 УХЛ4 | МЕАНДР | 2 | шт. | KV1: по 1 на ШС. Окно 22,8–25,2 В; задержка 0,5 с. Проверить уставки при наладке.
31 | Модуль реле общего сброса, 24 В DC | 38.51.7.024.5050 | Finder | 2 | шт. | K15: по 1 на ШС. Модуль со своей колодкой, индикацией и защитой катушки.
32 | Резистор согласования RS-485, 120 Ом ±1%, 0,5 Вт, выводной | MFR50SFTE52-120R | YAGEO | 4 | шт. | R1, R2: по 2 на ШС. 4 рабочих. Встроенные резисторы АС5 учтены в самом устройстве.
33 | Патч-корд Cat.5e F/UTP, RJ45, 1 м | RN5EFU4510WH | DKC | 4 | шт. | По 1 в ШС и ШО каждой позиции.
34 | Проходной соединитель RJ45–RJ45, Cat.6, экранированный | RNK6FESL | DKC | 2 | шт. | XJ1, по 1 на ШО.
35 | DIN-адаптер для Keystone RJ45 | RNW1DIN | DKC | 2 | шт. | Для RNK6FESL; по 1 на ШО.
36 | Промежуточное реле 24 В DC, 2 CO, 12 А | MR-203.D [M01] | KIPPRIBOR | 22 | шт. | K1–K9: по 9 на ШС. 18 рабочих + 4 ЗИП. K1 сохранить MR-203.D [M01].
37 | Колодка реле MR, 2 CO, DIN | PYF-022BE/2 | KIPPRIBOR | 22 | шт. | Для K1–K9 MR-203.D: 18 рабочих + 4 ЗИП.
38 | Удерживающий зажим реле MR | BS 2/25P | KIPPRIBOR | 22 | шт. | Для 22 колодок PYF-022BE/2, включая ЗИП.
39 | Модуль индикации и защиты катушки 24 В DC | LM-CF24.G | KIPPRIBOR | 22 | шт. | Для K1–K9 MR-203.D: 18 рабочих + 4 ЗИП.
40 | Промежуточное реле 24 В DC, 1 CO, 6 А | SR-203.D | KIPPRIBOR | 16 | шт. | K10–K14 и резервный K16: по 6 на ШС. 12 установленных + 4 запасные. Колодки закупаются отдельной позицией.
41 | Колодка SR на DIN-рейку, со встроенной индикацией и защитой катушки | PYF-011BE/3.24DC.24DC | KIPPRIBOR | 16 | шт. | Для K10–K14 и K16. 12 установленных + 4 запасные. Закупка отдельно от реле.
42 | Кнопка аварийного останова Ø40, фиксация, 1 НЗ | MTB2-BSZ1254 | MEYERTEC | 2 | шт. | SB0, по 1 на ШО.
43 | Кнопка «Пуск», зелёная, 1 НО | MTB2-BAZ113 | MEYERTEC | 2 | шт. | SB1, по 1 на ШО.
44 | Кнопка «Стоп», красная, 1 НЗ | MTB2-BAZ124 | MEYERTEC | 2 | шт. | SB2, по 1 на ШО.
45 | Кнопка «Сброс», синяя, 1 НО | MTB2-BAZ116 | MEYERTEC | 2 | шт. | SB3, по 1 на ШО.
46 | Кнопка чёрная, 1 НО | MTB2-BAZ112 | MEYERTEC | 4 | шт. | SB4/SB5: подъём и опускание, по 2 на ШО.
47 | Лампа сигнальная «Сеть», зелёная, 24 В | MT22-S13 | MEYERTEC | 2 | шт. | HL1, по 1 на ШО.
48 | Лампа сигнальная «Авария», красная, 24 В | MT22-S14 | MEYERTEC | 2 | шт. | HL2, по 1 на ШО.
49 | Концевой выключатель двери, прямой плунжер, 1 НО + 1 НЗ | MTB4-LZ8111 | MEYERTEC | 2 | шт. | SQ1, по 1 на ШС; контроль открытия двери.
50 | Сервисная розетка DIN, 2P+PE, 16 А, 250 В | MT-DRS | MEYERTEC | 2 | шт. | XS1, по 1 на ШС.
51 | Светозвуковая колонна, красный/жёлтый/зелёный + зуммер, 24 В AC/DC | MT45-RYG24B | MEYERTEC | 2 | шт. | HL3: по 1 на раму. Подключение через XT11:1–7.
52 | DIN-рейка перфорированная 35×7,5 мм, длина 2 м | 02140R | DKC | 4 | шт.
53 | Перфорированный короб RL6, 60×80 мм | 01128RL | DKC | 6 | м
54 | Перфорированный короб RL6, 40×60 мм | 01107RL | DKC | 10 | м
55 | Шина N в изоляторе, 63 А, 15 присоединений, DIN | 5015N | DKC | 2 | шт. | По 1 на ШС.
56 | Шина PE в изоляторе, 63 А, 15 присоединений, DIN | T1615 | DKC | 6 | шт. | Распределительная PE: по 2 на ШС и по 1 на ШО.
57 | Шина медная 10×3 мм, длина 1 м |  |  | 1 | шт. | Отдельная шина экранов: два участка в ШС, соединить с PE.
58 | Изолированная опора шины 10×3 мм | ZBSI | DKC | 4 | шт. | По 2 на каждый участок шины экранов.
59 | Зажим экрана кабеля Ø5–8 мм | ZCC8 | DKC | 8 | шт. | На шину 10×3 мм.
60 | Зажим экрана кабеля Ø8–14 мм | ZCC14 | DKC | 2 | шт. | Для экранов моторных кабелей; на шину 10×3 мм.
61 | Кабельный ввод IP68, M20×1,5, кабель Ø6–12 мм | 52M2012 | DKC | 54 | шт. | Для сигнальных/управляющих кабелей; контргайка в комплекте.
62 | Кабельный ввод IP68, M25×1,5, кабель Ø13–18 мм | 53M2518 | DKC | 6 | шт. | 2 моторных + 4 межшкафных ввода; контргайка в комплекте.
63 | Кабельный ввод IP68, M32×1,5, кабель Ø18–25 мм | 53M3225 | DKC | 2 | шт. | Ввод питания 5G10 в ШС; контргайка в комплекте.
64 | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6,0–6, серия ПРОФИ, пакет 100 шт. | 108523 / НКИ 6,0–6 ПРОФИ (100 шт.) | КВТ | 1 | уп. | Одна упаковка 100 шт. на весь комплект шкафов. Для медного провода 2,5–6 мм² и болта М6. Крепёж отдельно не закладывается.
65 | Кабельная стяжка PA6.6, чёрная, 2,5×100 мм | 25303SR-50 | DKC | 100 | шт. | Для локальной фиксации жгутов.
66 | Клемма 2,5 мм², серая | MTU-2.5 | MEYERTEC | 168 | шт. | Включён монтажный запас.
67 | Клемма 2,5 мм², синяя | MTU-2.5BL | MEYERTEC | 54 | шт.
68 | Клемма PE, 2,5 мм² | MTU-2.5PE | MEYERTEC | 20 | шт. | По 9 на ШС: 8 в XPE1 и XT8:PE. По 1 XPE1 на ШО. Итого 20.
69 | Клемма силовая 6 мм², серая | MTU-6 | MEYERTEC | 6 | шт. | U/V/W двигателя: по 3 на ШС.
70 | Клемма вводная 10 мм², серая | MTU-10 | MEYERTEC | 6 | шт. | L1/L2/L3 ввода: по 3 на ШС.
71 | Клемма вводная 10 мм², синяя | MTU-10BL | MEYERTEC | 2 | шт. | N ввода: по 1 на ШС.
72 | Клемма вводная PE, 10 мм² | MTU-10PE | MEYERTEC | 2 | шт. | PE ввода: по 1 на ШС.
73 | Клемма PE, 6 мм² | MTU-6PE | MEYERTEC | 4 | шт. | По 1 на PE двигателя в ШС и PE-ввод ШО. Всего 4. XT8:PE силового шкафа — MTU-2.5PE.
74 | Торцевая заглушка клемм MTU-2.5/6/10 | MTU-P | MEYERTEC | 50 | шт.
75 | Перемычка клемм 2,5 мм², 10 контактов | MTU-J1025 | MEYERTEC | 6 | шт. | 4 рабочие + 2 запасные.
76 | Фиксатор торцевой DIN-рейки | MTU-S1 | MEYERTEC | 100 | шт.
77 | Клемма с держателем предохранителя 5×20 мм, 10 А, без индикации | AF-CT44-00-K03-004 | IEK | 20 | шт. | FU1–FU10: по 10 на ШС. Плавкие вставки указаны отдельно.
78 | Плавкая вставка T2,5 A, 5×20 мм, 400 В DC | S505H-2-5-R | Eaton | 4 | шт. | FU1: 2 рабочие + 2 ЗИП.
79 | Плавкая вставка T0,8 A, 5×20 мм, 400 В DC | S505H-800-R | Eaton | 4 | шт. | FU2: 2 рабочие + 2 ЗИП.
80 | Плавкая вставка T0,5 A, 5×20 мм, 400 В DC | S505H-500-R | Eaton | 6 | шт. | FU3 и FU4: 4 рабочие + 2 ЗИП.
81 | Плавкая вставка T2 A, 5×20 мм, 400 В DC | S505H-2-R | Eaton | 4 | шт. | FU5: 2 рабочие + 2 ЗИП.
82 | Плавкая вставка T1 A, 5×20 мм, 400 В DC | S505H-1-R | Eaton | 4 | шт. | FU6: 2 рабочие + 2 ЗИП.
83 | Плавкая вставка T8 A, 5×20 мм, 400 В DC | S505H-8-R | Eaton | 10 | шт. | FU7–FU10: 8 рабочих + 2 ЗИП.
84 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1×6 мм², белый | ПуГВнг(А)-LS 1×6 белый | Кабельный завод | 45 | м | Внутренние фазные силовые цепи: QS1, QF0, XL, QF1, KM1, ПЧ и двигатель. Защита ввода C40.
85 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1×6 мм², синий | ПуГВнг(А)-LS 1×6 синий | Кабельный завод | 6 | м | Внутренний N: от XT1 к N1 и от N1 к FV1. Внешний ввод W1 остаётся 5G10.
86 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1×6 мм², жёлто-зелёный | ПуГВнг(А)-LS 1×6 ж/з | Кабельный завод | 29 | м | PE 6 мм²: общие связи, корпус, двери, монтажные платы, двигатель и ПЧ. Принято по решению заказчика от 29.09.2026.
87 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², белый | ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 белый | Кабельный завод | 73 | м | Внутренние вспомогательные фазные цепи после автоматов до C10: G1/G2, свет, вентилятор, розетка.
88 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², синий | ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 синий | Кабельный завод | 32 | м | Нейтраль N вспомогательных цепей AC. В цепях 0 В DC синий не применять.
89 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², жёлто-зелёный | ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 ж/з | Кабельный завод | 58 | м | PE-распределение и ответвления к аппаратам. Допустимость каждого зажима проверить при актуализации схем.
90 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², красный | ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 красный | Кабельный завод | 51 | м | +24 В DC: распределение питания и исполнительные цепи.
91 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², чёрный | ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 чёрный | Кабельный завод | 46 | м | 0 В DC: распределение питания и исполнительные цепи, включая G2:−V — XD2 и связь с PE1.
92 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 мм², красный | ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 красный | Кабельный завод | 311 | м | +24 В DC и коммутируемые положительные цепи управления. Для A3 предусмотрен отдельный провод 24 AWG.
93 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 мм², чёрный | ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 чёрный | Кабельный завод | 124 | м | 0 В DC и возвратные цепи управления. Для A3 предусмотрен отдельный провод 24 AWG.
94 | Провод монтажный однопроволочный, 24 AWG (≈0,205 мм²), белый, катушка 30,48 м | 3050/1 WH005 | Alpha Wire | 1 | кат. | Один тип для неподвижных подключений A3: питание, FE, сигнальные цепи и перемычки. Монолитная лужёная жила; идентификация цепи и функции на концах. WA1 — отдельная экранированная пара из имеющихся материалов.
95 | Наконечник НШВИ 0,75–8 | НШВИ 0,75–8 | КВТ | 900 | шт. | Монтажный запас для провода 0,75 мм².
96 | Наконечник НШВИ(2) 0,75–8 | НШВИ(2) 0,75–8 | КВТ | 150 | шт. | Монтажный запас. Способ оконцевания в схемах не задаётся.
97 | Наконечник НШВИ(2) 2,5–10 | 79468 / НШВИ(2) 2,5–10 | КВТ | 50 | шт. | Монтажный запас. Способ оконцевания в схемах не задаётся.
98 | Наконечник НШВИ 2,5–8 | НШВИ 2,5–8 | КВТ | 400 | шт. | Монтажный запас для провода 2,5 мм².
99 | Наконечник НШВИ 6–12 | НШВИ 6–12 | КВТ | 100 | шт. | Монтажный запас для провода 6 мм², включая PE ПЧ.